FORMATO ESTUDIO DE CARGA DE COMUSTIBLE

Nombre de la empresa

ECC

EMPRESA: [nombre empresa]

Tabla de contenido

1.- INTRODUCCIÓN	3

2.- ALCANCE	3

3.- CAMPO DE APLICACIÓN	3

4.- TERMINOLOGIA	3

4.1.	Calor de combustión	3

4.2.	Carga combustible	3

4.3.	Carga combustible en madera	3

4.4.	Densidad de carga combustible	3

4.5.	Densidad de carga combustible equivalente en madera	4

5.- MÉTODO DE CÁLCULO	4

5.1.	Introducción	4

5.2.	Procedimiento de calculo	4

5.3.	Cálculo de carga combustible	4

5.4.	Cálculo de densidad de carga combustible media	4

6.- MÉTODO DE CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN LA DENSIDAD DE CARGA COMBUSTIBLE	5

Tabla 1: Clasificación de edificios (o sectores) según su densidad de carga combustible media y densidad de carga combustible puntual máxima.	5

7.- MÉTODO DE CALSIFICACIÓN SEGÚN SU DESTINO Y NÚMERO DE PISOS	6

Tabla 2: Clasificación de los edificios según su destino, carga de ocupación y número de pisos.	6

Tabla 3: Clasificación de edificios según su destino, superficie y número de pisos	7

Tabla 4: Clasificación de los edificios según destino, densidad carga combustible y numero de pisos.	8

8.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO	10

9.- PLANO DE PLANTA	10

10.- DENSIDAD DE CARGA COMBUSTIBLE	11

10.1.- Desglose de materiales almacenados con calor de combustión.	11

10.2.- Desglose de materiales de construcción del edificio	13

10.3.- Calculo de densidad de carga combustible media	14

10.3.1.- Aporte de carga combustible de la edificación y de los materiales almacenados	14

10.3.2.- Resumen de resultado densidad de carga combustible de la edificación y de los materiales almacenados	14

10.4.- Calculo de carga combustible puntual máxima	15

10.4.1.- Resumen de resultado densidad de carga combustible de la edificación y de la puntual máxima	15

10.5.- Clasificación según NCH 1993 Of. 98	15

10.6.- Clasificación de la bodega según el Art. 4.3.4, Tabla 3 de la O.G.U.C.	16

10.6.1.- categorización según el Art. 4.3.4 de la O.G.U.C.	17

10.6.2.- Clasificación del establecimiento según el Art. 4.3.4 de la O.G.U.C.	18

12.- CONCLUSIONES	19

13.- CUMPLIMIENTO DE LOS ÉSTANDARES DE RESISTENCIA AL FUEGO PARA LA PROTECCIÓN PASIVA DEL EDIFICIO	20

14.- ANEXO 1. “Especificaciones de construcción”	21

# 1.- INTRODUCCIÓN

El presente estudio está referido al cálculo de carga combustible para las instalaciones de la empresa [nombre empresa], ubicada en [ubicación] de la comuna de [comuna] ubicada en la ciudad de [ciudad]. Este cálculo de densidad cargas combustibles definirá, de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Norma Chilena 1916, cuál será la “Densidad de Carga Combustible” de la bodega, y cuáles son los estándares de resistencia al fuego que debe tener.

# 2.- ALCANCE

Este Cálculo de Cargas Combustibles comprende la evaluación de cargas combustibles de la bodega de Almacenaje de Residuos No Peligrosos (RESNOPEL).

# 3.- CAMPO DE APLICACIÓN

El resultado obtenido en el presente Cálculo de Carga Combustibles, establecerá la densidad media de carga combustible para determinar aspectos relativos a la arquitectura de la bodega.

# 4.- TERMINOLOGIA

## Calor de combustión

Cantidad de calor por unidad de masa que un material combustible desprende al quemarse. Se expresa en J/kg., KJ/Kg. O MJ/Kg. También en Kcal/Kg. O Mcal/kg.

## Carga combustible

Cantidad total de calor que se desprendería por combustión completa al incendiarse totalmente un edificio o parte de él. Se expresa en J o sus múltiplos MJ o GJ. También en Kcal. O Mcal.

## Carga combustible en madera

Carga combustible expresada en kilogramos equivalentes de madera, cuyo calor de combustión promedio se considera en 16,8 MJ/Kg. O 4,0 Mcal/kg.

## Densidad de carga combustible

Carga combustible de un edificio o parte de él dividida por la superficie de planta correspondiente. Se expresa en MJ/m2 o Mcal/m2.

## Densidad de carga combustible equivalente en madera

Carga Combustibles equivalente en madera de edificio o parte de él, dividida por la superficie de planta correspondiente. Se expresa en Kg. De madera equivalente por m2.

# 5.- MÉTODO DE CÁLCULO

## Introducción

La probabilidad que un eventual fuego se convierta en un incendio, depende de la cantidad de materiales combustibles o inflamables que contenga y del calor generado por los mismos, lo cual sumado a la cantidad de 21% de oxígeno que existe en el aire que respiramos genera un ambiente propicio para una combustión. En consecuencia, el peligro grave es directamente proporcional entre otros factores a la carga de combustible del edificio, en términos cuantitativos y cualitativos.

## Procedimiento de calculo

Consiste básicamente en calcular la carga combustible a partir de la sumatoria del producto de las masas materiales combustibles contenidos por sus respectivos calores de combustión. Luego dividiendo este valor por la superficie de la planta correspondiente se obtiene la densidad de cargas combustibles. Esta se expresa en generalmente en MJ/m2 o en su equivalente en madera.

## Cálculo de carga combustible

La carga combustible total de un edificio o parte de él, está dada por la siguiente relación: C = Cc1 x M1 + Cc2 x M2 +……………Ccn x Mn En que: C = Carga Combustible en MJ o Mcal Cc1……………Ccn = Calores de combustión de los materiales combustibles integrantes, expresados en MJ/Kg. O Mcal/Kg. M1…………….Mn= Masas de los materiales combustibles integrantes de calores de combustión Cc1…………….Cc, respectivamente, expresados en Kg.

## Cálculo de densidad de carga combustible media

Se calcula por la siguiente relación:

DC = C/S

En que:

DC = Densidad de carga combustible media del edificio o parte de él, expresada en MJ/m2 o Mcal/m2.

C = Carga Combustible.

S = Superficie de planta correspondiente al edificio o parte de él, expresada en m2.

# 6.- MÉTODO DE CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN LA DENSIDAD DE CARGA COMBUSTIBLE

Se establecen siete categorías para clasificar los edificios o sectores de ellos según su densidad de carga combustible y su densidad de carga combustible puntual máxima, conforme lo establece la NCh 1993 of.98. Clasificación que se describe a continuación:

## Tabla 1: Clasificación de edificios (o sectores) según su densidad de carga combustible media y densidad de carga combustible puntual máxima.

| Clasificación | Densidad de Carga Combustible Media, MJ/m2 | Densidad de Carga Combustible Puntual Máxima, MJ/m2 |
| --- | --- | --- |
| Dc1 | Hasta 500 | Hasta 3500 |
| Dc2 | Más de 500 hasta 1000 | Más de 3500 hasta 6000 |
| Dc3 | Más de 1000 hasta 2000 | Más de 6000 hasta 10000 |
| Dc4 | Más de 2000 hasta 4000 | Más de 10000 hasta 16000 |
| Dc5 | Más de 4000 hasta 8000 | Más de 16000 hasta 24000 |
| Dc6 | Más de 8000 hasta 16000 | Más de 24000 hasta 32000 |
| Dc7 | Más de 16000 | Más de 32000 |

# 7.- MÉTODO DE CALSIFICACIÓN SEGÚN SU DESTINO Y NÚMERO DE PISOS

De acuerdo a lo indicado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.) en el punto 4.3.4. Sobre las Condiciones de Seguridad Contra Incendios, se establece la siguiente clasificación:

## Tabla 2: Clasificación de los edificios según su destino, carga de ocupación y número de pisos.

| Destino del Edificio | Máximo de Ocupantes |  | Número de pisos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 o más |
| Teatros y espectáculos | Sobre 1000 | b | a | a | a | a | a |
|  | Sobre 500 y hasta 1000 | b | b | a | a | a | a |
|  | Sobre 250 y hasta 1000 | c | c | b | b | a | a |
|  | Hasta 250 | d | d | c | c | b | a |
| Reuniones | Sobre 1000 | b | a | a | a | a | a |
|  | Sobre 500 y hasta 1000 | b | b | a | a | a | a |
|  | Sobre 250 y hasta 1000 | c | c | b | b | a | a |
|  | Hasta 250 | d | c | c | b | b | a |
| Docentes | Sobre 1000 | b | b | a | a | a | a |
|  | Sobre 250 y hasta 1000 | c | c | b | b | a | a |
|  | Hasta 250 | d | c | c | b | b | a |

## Tabla 3: Clasificación de edificios según su destino, superficie y número de pisos

| Destino del Edificio | Superficie edificada M2 |  |  | Número de pisos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 o más |
| Habitacional | Cualquiera | d | d | c | c | b | a | a |
| Hoteles o similares | Sobre 5000 | c | b | a | a | a | a | a |
|  | Sobre 1500 y hasta 5000 | c | b | b | b | a | a | a |
|  | Sobre 500 y hasta 1500 | c | c | b | b | a | a | a |
|  | Hasta 500 | d | c | b | b | a | a | a |
| Oficinas | Sobre 1500 | c | c | b | b | b | a | a |
|  | Sobre 500 y hasta 1500 | c | c | c | b | b | b | a |
|  | Hasta 500 | d | c | c | b | b | b | a |
| Museos | Sobre 1500 | c | c | b | b | b | a | a |
|  | Sobre 500 y hasta 1500 | c | c | c | b | b | b | a |
|  | Hasta 500 | d | c | c | b | b | b | a |
| Salud (Clínica, hospitales y laboratorios) | Sobre 1000 | c | b | b | a | a | a | a |
|  | Hasta 1000 | c | c | b | b | a | a | a |
| Restaurantes y fuentes de soda | Sobre 500 | b | a | a | a | a | a | a |
|  | Sobre 250 y hasta 500 | c | b | b | a | a | a | a |
|  | Hasta 250 | d | c | c | b | b | a | a |
| Locales comerciales | Sobre 500 | c | b | b | a | a | a | a |
|  | Sobre 200 y hasta 500 | c | c | b | b | a | a | a |
|  | Hasta 200 | d | c | b | b | b | a | a |
| Bibliotecas | Sobre 1500 | b | b | a | a | a | a | a |
|  | Sobre 500 y hasta 1500 | b | b | b | a | a | a | a |
|  | Sobre 250 y hasta 500 | c | b | b | b | a | a | a |
|  | Hasta 250 | d | c | b | b | a | a | a |
| Centros de reparación automotor | Cualquiera | d | c | c | b | b | b | a |
| Edificios de estacionamiento | Cualquiera | d | c | c | b | b | b | a |

## Tabla 4: Clasificación de los edificios según destino, densidad carga combustible y número de pisos.

| Destino del edificio | DENSIDAD DE CARGA COMBUSTIBLE |  | Número de pisos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Media (MJ/m2) Según NCh 1916 | Puntual Máxima (MJ/m2) Según NCh 1993 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 o más |
| Combustibles, lubricantes, aceites minerales y naturales | Sobre 8000 | Sobre 24000 | a | a | a | a | a |
|  | Sobre 4000 y hasta 8000 | Sobre 16000 y hasta 24000 | b | a | a | a | a |
|  | Sobre 2000 y hasta 4000 | Sobre 10000 y hasta 16000 | c | b | a | a | a |
|  | Hasta 2000 | Hasta 10000 | d | c | b | a | a |
| Establecimientos industriales | Sobre 16000 | Sobre 32000 | a | a | a | a | a |
|  | Sobre 8000 y hasta 16000 | Sobre 24000 y hasta 32000 | b | a | a | a | a |
|  | Sobre 4000 y hasta 8000 | Sobre 16000 y hasta 24000 | c | b | a | a | a |
|  | Sobre 2000 y hasta 4000 | Sobre 10000 y hasta 16000 | c | c | b | a | a |
|  | Sobre 1000 y hasta 2000 | Sobre 6000 y hasta 10000 | d | c | c | b | a |
|  | Sobre 500 y hasta 1000 | Sobre 3500 y hasta 6000 | d | d | c | c | b |
|  | Hasta 500 | Hasta 3500 | d | d | d | c | c |
| Supermercados y centros comerciales | Sobre 16000 | Sobre 32000 | b | a | a | a | a |
|  | Sobre 8000 y hasta 16000 | Sobre 24000 y hasta 32000 | b | b | a | a | a |
|  | Sobre 4000 y hasta 8000 | Sobre 16000 y hasta 24000 | c | b | b | a | a |
|  | Sobre 2000 y hasta 4000 | Sobre 10000 y hasta 16000 | c | c | b | b | a |
|  | Sobre 1000 y hasta 2000 | Sobre 6000 y hasta 10000 | d | c | c | b | b |
|  | Hasta 1000 | Hasta 6000 | d | d | c | c | b |
| Establecimientos de bodegaje | Sobre 16000 | Sobre 32000 | b | b | a | a | a |
|  | Sobre 8000 y hasta 16000 | Sobre 24000 y hasta 32000 | c | b | b | a | a |
|  | Sobre 4000 y hasta 8000 | Sobre 16000 y hasta 24000 | c | c | b | b | a |
|  | Sobre 2000 y hasta 4000 | Sobre 10000 y hasta 16000 | d | c | c | b | b |
|  | Sobre 1000 y hasta 2000 | Sobre 6000 y hasta 10000 | d | d | c | c | b |
|  | Sobre 500 y hasta 1000 | Sobre 3500 y hasta 6000 | d | d | d | c | c |
|  | Hasta 500 | Hasta 3500 | d | d | d | d | c |

# 8.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO [ejemplo]

| Preguntas | Respuesta |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Estudio de carga combustible, bodega de RESNOPEL |
| Dirección del edificio | Los Yacimientos N° 1175 G, Maipú. |
| Destino del edificio | Bodega de RESNOPEL |
| Cantidad de pisos | 2 |
| Superficie de la bodega | 64,6 m2 |
| Número de pisos según Título II, Capítulo I, Art 2.1.23 | Se considera que el edificio tiene 2 pisos en base a los 4.20 metros de altura que mantiene la bodega en la actualidad, comprendiendo cada piso respecto a la actual legislación, estima 3,50 metros de altura. 4,20/3,50=1,20 lo que se aproxima a 2. |

PLANO

9.- PLANO DE PLANTA

Bodega RESNOPEL

PLANO BODEGA

# 10.- DENSIDAD DE CARGA COMBUSTIBLE

## 10.1.- Desglose de materiales almacenados con calor de combustión.

La siguiente tabla detalla la manera en cómo están compuestos cada uno de los materiales almacenados al interior de la Bodega de RESNOPEL y cuantifica en kilogramos por mes, a aquellos materiales que tienen calor de combustión según la NCh 1916.

| Tipo | Materiales | Masa KG | Calor de combustión NCh 1916 (MJ/Kg) | Carga combustible NCh 1916 (MJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Residuos de Jardinería | HOJAS Y FOLLAJE (80%) | 80,00 | 16,8 | 1.344,00 |
|  | CÉSPED (15%) | 15,00 | 16,8 | 252,00 |
|  | RAÍCES Y TIERRA (5%) | 5,00 | 16,8 | 84,00 |
| Residuos de casino, asimilables a domiciliarios | ORGÁNICOS (50%) | 100,00 | 16,8 | 1.680,00 |
|  | PAPEL (20%) | 40,00 | 16,8 | 672,00 |
|  | CARTÓN (10%) | 20,00 | 16,8 | 336,00 |
|  | ACERO (10%) | 20,00 | 0 | - |
|  | PLÁSTICO (10%) | 20,00 | 46,5 | 930,00 |
| Tambores metálicos vacíos (200L) | ACERO (100%) | 350,00 | 0 | - |
| Cuñetes de cartón vacíos | CARTÓN (85%) | 185,30 | 16,8 | 3.113,04 |
|  | PLÁSTICO (5%) | 10,90 | 46,5 | 506,85 |
|  | ACERO (10%) | 21,80 | 0 | - |
| Cartón | CARTÓN (90%) | 180,00 | 16,8 | 3.024,00 |
|  | PLÁSTICO (10%) | 20,00 | 46,5 | 930,00 |
| Pallets de Madera | MADERA (95%) | 380,00 | 16,8 | 6.384,00 |
|  | ACERO (5%) | 20 | 0 | - |
| Plásticos (incluye tambores y bidones) | POLIETILENO (97%) | 97,00 | 46,5 | 4.510,50 |
|  | ACERO (3%) | 3,00 | 0 | - |
| Plumavit | POLIESTERENO (100%) | 50,00 | 40,2 | 2.010,00 |
| Pallets plasticos | POLIETILENO (100%) | 50,00 | 46,5 | 2.325,00 |
| TOTAL |  |  |  | 28.101,39 |

## 10.2.- Desglose de materiales de construcción del edificio

A continuación, detallamos los materiales constructivos del edificio para determinar si aportan carga combustible para el cálculo.

| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | TIPO | MATERIALES | APORTA CARGA COMBUSTIBLE | CALOR DE COMBUSTIÓN MJ/Kg |
| 1 | Muro corta Fuego | NA | No Aporta | 0 |
| 2 | Muros zona verticales de seguridad y cajón escalera | NA | No Aporta | 0 |
| 3 | Muro caja ascensores | NA | No Aporta | 0 |
| 4 | Muros divisorios entre unidades (hasta cubierta) | N/A | No Aporta | 0 |
| 5 | Elementos soportados verticales | Acero | No Aporta | 0 |
| 6 | Muros no soportantes y tabiques | NA | No Aporta | 0 |
| 7 | Escaleras | NA | No Aporta | 0 |
| 8 | Elementos soportantes horizontales | Acero | No Aporta | 0 |
| 9 | Techumbre, incluido cielo falso | Acero | No Aporta | 0 |
| 10 | Pisos y radiares | Basé de cemento | Aporta | 0 |

## 10.3.- Calculo de densidad de carga combustible media

### 10.3.1.- Aporte de carga combustible de la edificación y de los materiales almacenados

En la siguiente tabla se entrega la densidad de carga combustible media, considerando las cargas combustibles aportadas por la edificación y por los materiales almacenados en la bodega de RESNOPEL.

| N.º | Materiales con aporte de carga combustible | Superficie: 64,6 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Carga Combustible (MJ) | Densidad de Carga Combustible (MJ/m2) |
| A | Aporte de los materiales almacenados de la bodega | 28.101,39 | 435,01 |
| B | Aporte de los materiales de construcción de la edificación | 0 | 0 |
| Densidad media de carga combustible total (NCh 1916/99) |  |  | 435,01 |

### 10.3.2.- Resumen de resultado densidad de carga combustible de la edificación y de los materiales almacenados

En la tabla a continuación se expresan los resultados obtenidos de la densidad de cara combustible de los aportes de la edificación y los materiales almacenados.

| Aporte de la edificación MJ/m2 | Aporte del contenido MJ/m2 | Total, MJ/m2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 435,01 | 435,01 |

## 10.4.- Calculo de carga combustible puntual máxima

La NCh 1993 Of. 98, exige la estimación de la densidad de carga combustible puntual máxima que existirá en una superficie de 4m2. De manera que en la siguiente tabla se detalla el cálculo.

| Superficie: 4 M2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Material | Masa (Kg) | Cc (MJ/Kg) | C (MJ) | Dc (MJ/ M2) |
| Pallets de madera | Pallets de madera (95 %) | 380,00 | 16,8 | 6.384,00 | 1.596,00 |
|  | Acero (5%) | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| DENSIDAD DE CARGA PUNTUAL MÁXIMA |  |  |  |  | 1.596,00 |

### 10.4.1.- Resumen de resultado densidad de carga combustible de la edificación y de la puntual máxima

| Aporte de la edificación MJ/m2 | Aporte del contenido MJ/m2 | Total, MJ/m2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.596,00 | 1.596,00 |

## 10.5.- Clasificación según NCH 1993 Of. 98

De acuerdo a la NCh 1993 of. 98, el edificio en cuestión obtiene la clasificación “Dc1” considerando los resultados obtenidos de “Densidad de Carga Combustibles” y “Carga Combustible Puntual Máxima”

Categorización según NCh 1993 of. 98.

| Clasificación | Densidad de Carga Combustible Media, MJ/m2 | Densidad de Carga Combustible Puntual Máxima, MJ/m2 |
| --- | --- | --- |
| Dc1 | Hasta 500 | Hasta 3500 |
| Dc2 | Más de 500 hasta 1000 | Más de 3500 hasta 6000 |
| Dc3 | Más de 1000 hasta 2000 | Más de 6000 hasta 10000 |
| Dc4 | Más de 2000 hasta 4000 | Más de 10000 hasta 16000 |
| Dc5 | Más de 4000 hasta 8000 | Más de 16000 hasta 24000 |
| Dc6 | Más de 8000 hasta 16000 | Más de 24000 hasta 32000 |
| Dc7 | Más de 16000 | Más de 32000 |

## 10.6.- Clasificación de la bodega según el Art. 4.3.4, Tabla 3 de la O.G.U.C.

De acuerdo a lo establecido en el art. N° 4.3.4, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, para establecer la “Resistencia al Fuego” que deberá contener los elementos de constituyentes de la construcción del edificio, este último debe ser categorizado en función de su destino, del resultado de la Densidad de Carga Combustible y de la Carga Combustible Puntual Máxima antes calculadas en el presente Informe Técnico. Para este caso en particular se tomará el resultado menos favorable y se categorizará el edificio con la siguiente tabla.

### 10.6.1.- categorización según el Art. 4.3.4 de la O.G.U.C.

A continuación, se establece la categorización de la bodega de RESNOPEL.

| N° | Destino |  | m2 edificados |  | N.º de Pisos |  | Cálculo de Carga Combustible |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Establecimientos de bodegaje |  | 64,6 |  | 2 |  | D |  |  |  |  |
| Destino del edificio |  | DENSIDAD DE CARGA COMBUSTIBLE |  |  |  | Número de pisos |  |  |  |  |  |
|  |  | Media (MJ/m2) Según NCh 1916 |  | Puntual Máxima (MJ/m2) Según NCh 1993 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 o más |
| Establecimientos de bodegaje |  | Sobre 16000 |  | Sobre 32000 |  | b |  | b | a | a | a |
|  |  | Sobre 8000 y hasta 16000 |  | Sobre 24000 y hasta 32000 |  | c |  | b | b | a | a |
|  |  | Sobre 4000 y hasta 8000 |  | Sobre 16000 y hasta 24000 |  | c |  | c | b | b | a |
|  |  | Sobre 2000 y hasta 4000 |  | Sobre 10000 y hasta 16000 |  | d |  | c | c | b | b |
|  |  | Sobre 1000 y hasta 2000 |  | Sobre 6000 y hasta 10000 |  | d |  | d | c | c | b |
|  |  | Sobre 500 y hasta 1000 |  | Sobre 3500 y hasta 6000 |  | d |  | d | d | c | c |
|  |  | Hasta 500 |  | Hasta 3500 |  | d |  | d | d | d | c |

### 10.6.2.- Clasificación del establecimiento según el Art. 4.3.4 de la O.G.U.C.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 4.3.5.- de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Literal N°4 “Cuando el edificio este destinado a distintos usos y según la aplicación de cada uno por separado resulten en estándares diferentes y no haya separación en planta para los sectores de distintos usos, se deberá satisfacer siempre el estándar más exigente”. Para este caso en particular se tomará el resultado menos favorable y se categorizará el edificio con la siguiente tabla

| Nota: La columna en rojo es la aplicable para el edificio. |  |  | Edificio Categoría |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS | Categoría |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D |
| Elementos Verticales |  |  |  |  |  |
| 01 | Muros corta fuego | F - 180 | F - 150 | F – 120 | F – 120 |
| 02 | Muros zona vertical de seguridad y caja escalera | F - 120 | F - 120 | F – 90 | F – 60 |
| 03 | Muros caja de ascensores | F - 120 | F - 90 | F – 60 | F – 60 |
| 04 | Muros divisorios entre unidades | F - 120 | F - 90 | F – 60 | F – 60 |
| 05 | Elementos soportantes verticales | F - 120 | F - 90 | F – 60 | F – 30 |
| 06 | Muros no soportantes y tabiques | F - 30 | F - 15 | - | - |
| Elementos Soportantes y Horizontales |  |  |  |  |  |
| 07 | Escaleras | F - 60 | F - 30 | F – 15 | - |
| Elementos Horizontales |  |  |  |  |  |
| 08 | Elementos soportantes horizontales | F – 120 | F - 90 | F – 60 | F – 30 |
| 09 | Techumbre incluido cielo falso | F – 60 | F - 60 | F – 30 | F – 15 |

# 12.- CONCLUSIONES

- De acuerdo al Artículo N° 4.3.5, Literal N°4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, se determina que el edificio obtiene la Categoría “D” de acuerdo a los cálculos indicados en el escrito de la bodega de almacenamiento de residuos no peligrosos (RESNOPEL).

- Determinación del número de pisos:

De acuerdo a los puntos 1 y 2 del artículo 4.3.5 de la OGUC se tiene que:

Altura máxima edificación = 4,20m

Altura máxima de 1 piso = 3,5m

4,203,50  = 1,20 se aproxima a 2.

Por lo tanto, la edificación es considerada de 2 pisos en su totalidad.

- Este estudio queda concluyente. No obstante, se determina que el edificio no cumple con los estándares de resistencia al fuego calculados, esto se debe a que no existe información de Certificado de Resistencia al Fuego adjuntado por la empresa xxxxx

# 13.- CUMPLIMIENTO DE LOS ÉSTANDARES DE RESISTENCIA AL FUEGO PARA LA PROTECCIÓN PASIVA DEL EDIFICIO

A continuación, se establece el cumplimiento de los estándares de resistencia al fuego que tendrá el edificio estudiado, en conformidad con las especificaciones de técnicas de construcción entregadas por la empresa y el Listado Oficial de Comportamiento al Fuego del MINVU.

| N° | Elementos Constructivos | Estándares |  | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estándar requerido | Estándar Actual |  |
| Elementos Verticales |  |  |  |  |
| 01 | Muros corta fuego | F – 120 | No Aplica | N/A |
| 02 | Muros zonas verticales de seguridad y caja escalera | F – 60 | No Aplica | N/A |
| 03 | Muros caja de ascensores | F – 60 | No Aplica | N/A |
| 04 | Muros divisorios entre unidad | F – 60 | No Aplica | N/A |
| 05 | Elementos soportantes verticales | F – 30 | No Informado | NO |
| 06 | Muros no soportantes y tabiques | - | No Aplica | N/A |
| Elementos Soportantes y Horizontales |  |  |  |  |
| 07 | Escaleras | F-60 | No Aplica | N/A |
| Elementos Soportantes Horizontales |  |  |  |  |
| 08 | Elementos soportantes horizontales | F-30 | No Informado | NO |
| 09 | Techumbre incluido cielo falso | F-15 | No Informado | NO |

# 14.- ANEXO 1. “Especificaciones de construcción”

SIN INFORMACIÓN